Общество с ограниченной ответственностью

Научно- производственная фирма

«МРС Электроникс»

Юр. адрес: 603137, г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 7, эт. 2, пом. 12; Для корреспонденции: 603137, г. Н.Новгород, ОПС 137, а/я 159; Адрес обособленного подразделения: 603014, г. Н.Новгород, Сормовское шоссе, д. 24Н;

ИНН 5261047820  КПП 526101001      р/с 40702810242050006204,   кор./с 30101810900000000603

БИК 042202603, ПАО «Сбербанк» Волго-Вятский банк г.Н.Новгород

т/факс: +7 (831) 411-54-89, 275-93-80,  E-mail: info@mrs-e.ru,WEB: mrs-e.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ограничение по проведению испытаний изделий ВА, изготовленных по техническим условиям ННПС.656342.002ТУ ред.2

1. Не допускается проведение испытаний проверки прочности изоляции вторичных цепей статических преобразователей ВА (по выходу изделия), изготовленного по техническим условиям ННПС.656342.002ТУ ред.2 (далее изделие ВА), так как это может привести к выходу из строя микроэлектронных компонентов (15.15 ГОСТ Р 54585-2011).

2. Если изделие ВА встроено в распределительное устройство (щит), то при проведении испытаний проверки прочности изоляции  этого распределительного устройства (щита) выходные цепи изделия ВА должны быть отключены.

3. Несоблюдение данных требований ведет к нарушению условий гарантии.

Исполнительный директор					И.В. Русаков