Общество с ограниченной ответственностью

Научно- производственная фирма

«МРС Электроникс»

Юр. адрес: 603137, г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 7, эт. 2, пом. 12; Для корреспонденции: 603137, г. Н.Новгород, ОПС 137, а/я 159; Адрес обособленного подразделения: 603014, г. Н.Новгород, Сормовское шоссе, д. 24Н;

ИНН 5261047820  КПП 526101001      р/с 40702810242050006204,   кор./с 30101810900000000603

БИК 042202603, ПАО «Сбербанк» Волго-Вятский банк г.Н.Новгород

т/факс: +7 (831) 411-54-89, 275-93-80,  E-mail: info@mrs-e.ru,WEB: mrs-e.ru

Памятка по обслуживанию извещателей дыма фотоэлектрических и комбинированных извещателей.

Обслуживание в соответствии с п 3.3.3.8   Руководства по Эксплуатации ННПС.425629.001РЭ должно проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев или в случае самопроизвольного срабатывания извещателей:

3.3.3 Вне зависимости от проведения осмотров, после 3000ч непрерывной работы или после

суммарной наработки изделием 3000ч., но не реже, чем через 6 мес., необходимо проводить

техническое обслуживание.

Техническое обслуживание заключается в следующем:

…

8. Продуть головки комбинированных извещателей, извещателей дыма, сигнализаторов

дыма воздухом давлением не менее 1,3 атм., но не более 2атм.

При повторном ложном срабатывании извещателя необходимо:

- разобрать головку извещателя, открутив два шурупа на основании извещателя с контактами;

- открыть верхнюю крышку дымной камеры (с помощью плоской отвертки);

- очистить от посторонних предметов, пыли и грязи дымную камеру, с помощью мягкой кисти;

- собрать головку извещателя в обратном порядке.

Исполнительный директор					И.В. Русаков